**Инструкция по обновлению ПО с 2.3.0.3 версии на 2.3.3.0.**

1. Скопировать содержимое архива Universal\_2.3.3.0.zip в каталог *UPGRADE* в корневом каталоге флеш-накопителя.

**ВАЖНО!** Название и расположение каталога менять нельзя.

1. Вставить флеш-накопитель в контроллер.
2. Зайти в *Главное меню -> Сервис -> Обновление ПО*
3. При запросе обновления ОС — обновить ОС: нажать PRG и дождаться перезагрузки (может понадобиться несколько (5-7) минут).
4. После перезагрузки повторить п.1
5. Согласиться на обновление ПО кнопкой PRG. Начнется процесс установки ПП.
6. После перезагрузки загрузится конфигуратор.
7. Проверить каждый пункт конфигурации на соответствие реальному набору оборудования.
8. Для завершения: *Завершить конфиг. -> Сохранить и выйти*.
9. **Обязательно!** Согласиться на перезагрузку.
10. На Мастере:

*Главное меню -> Сервис -> Настройки сети -> Настройки ModBus*

Выставить порт Ethernet. Нажать PRG. Согласиться на перезагрузку кнопкой ENTER.

1. На Мастере:

*Главное меню -> Сервис -> Режим управления*

Выставить “Запуск по BMS|PGDT”

1. На Ведомых:

*Главное меню -> Сервис -> Конфигуратор -> Роль устройства*

Выбрать номер ведомого. Согласиться на перезагрузку (в случае смены роли с Мастера на Ведомого). При смене номера ведомого перезагрузка не требуется.