## Лист1
ComNum | LocNum | Name | Comment | DataType | Kind | IO | Protocol | UI | Default | LogPV | IsRetained | Alarm | UoM | Access | Min | Max | StringSize | InitialValue | Decimals | StorageAndUoM | CodeUoM | CodeStorage | Descr_1_RU | Descr_2_RU | Descr_1_EN | Descr_2_EN
1 | 1 | Par_Dp10 | Опция -SM (TRUE - подключает СНК1 + СНК2) | BOOL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0 | 1 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | Секция | R.4.4.1 | Секция | R.4.4.1
2 | 2 | Par_Rp06 | Тип рециркуляции | BOOL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0 | 1 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | Тип рециркуляции | (ручное/автоматич.) | Тип рециркуляции | (ручное/автоматич.)
3 | 3 | Par_Sp100 | Параметр: FALSE-вода есть. TRUE-вода слита. | BOOL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0 | 1 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | Отключение | водяного т/о | Отключение | водяного т/о
4 | 4 | Par_Tp08 | Тип ограничения регулятора Troom (0-абсолютное, 1-относительное) | BOOL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0 | 1 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | Тип ограничения | (абсол., относит.) | Тип ограничения | (абсол., относит.)
5 | 5 | Par_Tp09 | Выбор типа уставки для абс. режима. 0-зависисмая,1-независ. | BOOL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0 | 1 | 0 | TRUE |  | 0 | 0 | 0 | Тип масштабирования | (завис., независ.) | Тип масштабирования | (завис., независ.)
6 | 6 | Par_Tp10 | 0 - каскадное регулирование, 1 - регулирование Tsu | BOOL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0 | 1 | 0 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | Тип регулирования | (каскад, прямое) | Тип регулирования | (каскад, прямое)
7 | 1 | Par_Ap01 | Минимальный угол открытия лопаток | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Percent | ReadWrite | 10 | Par_Ap02 | 0 | 30 |  | 49 | 3 | 1 | Мин.угол | открытия лопаток | Мин.угол | открытия лопаток
8 | 2 | Par_Ap02 | Максимальный угол открытия лопаток | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Percent | ReadWrite | Par_Ap01 | 100 | 0 | 100 |  | 49 | 3 | 1 | Макс.угол | открытия лопаток | Макс.угол | открытия лопаток
9 | 3 | Par_Cp01 | Число автоматических сбросов аварий защиты водяного т/о охл. | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | NoUnits | ReadWrite | 1 | 5 | 0 | 3 |  | 1 | 0 | 1 | Число авт. сбросов | аварий охладителя | Число авт. сбросов | аварий охладителя
10 | 4 | Par_Dp01 | Максимальное время задержки переключения компрессора вниз | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 3 | 30 | 0 | 5 |  | 81 | 5 | 1 | Макс.время задержки | перекл.компр.вниз | Макс.время задержки | перекл.компр.вниз
11 | 5 | Par_Dp02 | Минимальное время задержки переключения компрессора вверх | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 3 | 30 | 0 | 5 |  | 81 | 5 | 1 | Мин.время задержки | перекл.компр.вверх | Мин.время задержки | перекл.компр.вверх
12 | 6 | Par_Dp04 | Минимальное время задержки переключения компрессора вниз | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 3 | 30 | 0 | 5 |  | 81 | 5 | 1 | Мин.время задержки | перекл.компр.вниз | Мин.время задержки | перекл.компр.вниз
13 | 7 | Par_Dt01 | Время переключения СНК при Dp01 = TRUE | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 2 | 5 | 0 | 4 |  | 81 | 5 | 1 | Время переключения | СНК | Время переключения | СНК
14 | 8 | Par_Dt02 | Ширина импульса SV при WarmUp | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 1 | 4 | 0 | 2 |  | 81 | 5 | 1 | Длит.откр. СЖ при | пуске с низ. давл. | Длит.откр. СЖ при | пуске с низ. давл.
15 | 9 | Par_Dt03 | Макс. длительность PumpDown | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Minutes | ReadWrite | 1 | 9 | 0 | 2 |  | 97 | 6 | 1 | Макс.длит. режима | откачки | Макс.длит. режима | откачки
16 | 10 | Par_Dt11 | Интервал между пусками (Anticycling) | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Minutes | ReadWrite | 5 | 15 | 0 | 6 |  | 97 | 6 | 1 | Интервал между | пусками | Интервал между | пусками
17 | 11 | Par_Dt12 | Минимальный рабочий цикл компрессора (Oil return) | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Minutes | ReadWrite | 1 | 10 | 0 | 2 |  | 97 | 6 | 1 | Мин.рабочий цикл | компрессора | Мин.рабочий цикл | компрессора
18 | 12 | Par_Dt1213 | Время для 5/12 для аварии по датчику LPS | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Hours | ReadWrite | 6 | 48 | 0 | 12 |  | 113 | 7 | 1 | Время 5/12 для | авари по ДНД | Время 5/12 для | авари по ДНД
19 | 13 | Par_Dt1214 | Время для 5/12 для аварии по датчику HPS | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Hours | ReadWrite | 6 | 48 | 0 | 12 |  | 113 | 7 | 1 | Время 5/12 для | авари по ДВД | Время 5/12 для | авари по ДВД
20 | 14 | Par_Et01 | Задержка на отключение вентиляторов (при электронагреве) | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 180 | 600 | 0 | 180 |  | 81 | 5 | 1 | Задержка откл.вент. | (при /нагревателе) | Задержка откл.вент. | (при /нагревателе)
21 | 15 | Par_Gt01 | Минимальное время пуска КВУ | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Minutes | ReadWrite | 0 | Par_Gt02 | 0 | 5 |  | 97 | 6 | 1 | Мин.время пуска | КВУ | Мин.время пуска | КВУ
22 | 16 | Par_Gt02 | Максимальное время пуска КВУ | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Minutes | ReadWrite | Par_Gt01 | 60 | 0 | 30 |  | 97 | 6 | 1 | Макс.время пуска | КВУ | Макс.время пуска | КВУ
23 | 17 | Par_Hd01 | Pband/2 для регулятора влажности | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Percent | ReadWrite | 2 | 10 | 0 | 5 |  | 49 | 3 | 1 | Ширина зоны | регул-ра влажности | Ширина зоны | регул-ра влажности
24 | 18 | Par_Hs01 | Уставка регулятора влажности | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Percent | ReadWrite | 20 | 90 | 0 | 50 |  | 49 | 3 | 1 | Уставка регулятора | влажности | Уставка регулятора | влажности
25 | 19 | Par_Hs02 | Уставка регулятора влажности (кроме POOL, ICE) | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Percent | ReadWrite | 1 | 100 | 0 | 65 |  | 49 | 3 | 1 | Уставка регулятора | влажности | Уставка регулятора | влажности
26 | 20 | Par_Qs01 | Уставка для рециркуляции по датчику CO2 | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | PartsPerMillion | ReadWrite | 10 | 9999 | 0 | 2000 |  | 161 | 10 | 1 | Уставка для рецирк. | по датчику CO2 | Уставка для рецирк. | по датчику CO2
27 | 21 | Par_Rp01 | Минимальное открытие наружных заслонок | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Percent | ReadWrite | 0 | 40 | 0 | 20 |  | 49 | 3 | 1 | Мин.открытие | наружных заслонок | Мин.открытие | наружных заслонок
28 | 22 | Par_Rp02 | Степень открытия наружных заслонок в режиме замены воздуха | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Percent | ReadWrite | Par_Rp01 | 100 | 0 | 80 |  | 49 | 3 | 1 | Степ.откр.нар.засл. | в реж.замены возд. | Степ.откр.нар.засл. | в реж.замены возд.
29 | 23 | Par_Rp04 | Максимальное открытие наружных заслонок | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Percent | ReadWrite | 60 | 100 | 0 | 100 |  | 49 | 3 | 1 | Макс.открытие | наружных заслонок | Макс.открытие | наружных заслонок
30 | 24 | Par_Rp05 | Мин. положение заслонок для отключения вытяжного вентилятора | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Percent | ReadWrite | 0 | 100 | 0 | 25 |  | 49 | 3 | 1 | Мин.поз.засл. для | откл.вытяж.вентил. | Мин.поз.засл. для | откл.вытяж.вентил.
31 | 25 | Par_Rp07 | Ручное задание % открытия нар. заслонок | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Percent | ReadWrite | Par_Rp01 | Par_Rp04 | 0 | 100 |  | 49 | 3 | 1 | Ручное задание % | открытия нар.засл. | Ручное задание % | открытия нар.засл.
32 | 26 | Par_Rp031 | Тип обработки длительного простоя в мин.позиции | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | NoUnits | ReadWrite | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | Тип режима длит. | простоя в мин.поз. | Тип режима длит. | простоя в мин.поз.
33 | 27 | Par_Rp032 | Тип обработки длительного простоя в мин.позиции (POOL) | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | NoUnits | ReadWrite | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | Тип режима длит. | простоя в мин.поз. | Тип режима длит. | простоя в мин.поз.
34 | 28 | Par_Rt01 | Мин.время между заменами воздуха | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Minutes | ReadWrite | 20 | 9999 | 0 | 120 |  | 97 | 6 | 1 | Мин.время между | реж.замены воздуха | Мин.время между | реж.замены воздуха
35 | 29 | Par_Rt02 | Продолжительность замены воздуха | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Minutes | ReadWrite | 1 | 9999 | 0 | 10 |  | 97 | 6 | 1 | Продолжительность | реж.замены воздуха | Продолжительность | реж.замены воздуха
36 | 30 | Par_Rt03 | Задержка откл. В-вент. при % открытия менее Rp05 | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Minutes | ReadWrite | 1 | 9999 | 0 | 5 |  | 97 | 6 | 1 | Задержка откл.вытяж | вент.при%откр.<Rp05 | Задержка откл.вытяж | вент.при%откр.<Rp05
37 | 31 | Par_Sp05 | Время разгона вентиляторов | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 30 | 600 | 0 | 60 |  | 81 | 5 | 1 | Время разгона вен. | вентиляторов | Время разгона вен. | вентиляторов
38 | 32 | Par_Ts20 | Процент выхода посл-сти для старта команды ХОЛОД | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Percent | ReadWrite | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 49 | 3 | 1 | Процент нагрузки | для старта компр. | Мин.% нагрузки | для старта компр.
39 | 33 | Par_Ts21 | Процент выхода посл-сти для останова команды ХОЛОД | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Percent | ReadWrite | 40 | 100 | 0 | 60 |  | 49 | 3 | 1 | Процент нагрузки | для останова компр. | Мин.% нагрузки | для останова компр.
40 | 34 | Par_Tt10 | Время интегрирования для ПИ-рег. помещения (каскадный мастер) | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 10 | 9999 | 0 | 300 |  | 81 | 5 | 1 | Время интегр. для | PI-рег.помещения | Время интегр. для | PI-рег.помещения
41 | 35 | Par_Wp02 | Макс. % открытия клапана для активной защиты Tw от замерзания | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Percent | ReadWrite | 0 | 100 | 0 | 70 |  | 49 | 3 | 1 | Макс. % откр. клап. | акт.защиты т/о | Макс. % откр. клап. | акт.защиты т/о
42 | 36 | Par_Wp04 | Порог для вкл. насоса водяного узла по положению 3-х клапана | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Percent | ReadWrite | 1 | 10 | 0 | 5 |  | 49 | 3 | 1 | Мин.откр.3-х клап | для авт.вкл.насоса | Мин.откр.3-х клап | для авт.вкл.насоса
43 | 37 | Par_Wp05 | Число повторений тревоги Угроза замерзания Tw до отказа | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | NoUnits | ReadWrite | 1 | 5 | 0 | 3 |  | 1 | 0 | 1 | Число авт. сбросов | аварий замерз.Tw | Число авт. сбросов | аварий замерз.Tw
44 | 38 | Par_Wt01 | Время интегрирования для регулятора Tw | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 0 | 9999 | 0 | 300 |  | 81 | 5 | 1 | Время интегрир.для | регулятора Tw | Время интегрир.для | регулятора Tw
45 | 39 | Par_Wt02 | Время на предпрогрев | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Minutes | ReadWrite | 5 | 30 | 0 | 10 |  | 97 | 6 | 1 | Длительность | предпрогрева | Длительность | предпрогрева
46 | 40 | Par_Wt03 | Время сброса аварии преднагрева | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Minutes | ReadWrite | 2 | 10 | 0 | 5 |  | 97 | 6 | 1 | Время сброса аварии | предпрогрева | Время сброса аварии | предпрогрева
47 | 41 | Par_Wt04 | Задержка выключения насоса водяного узла | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 10 | 1000 | 0 | 300 |  | 81 | 5 | 1 | Задерж.выкл.насоса | водяного узла | Задерж.выкл.насоса | водяного узла
48 | 42 | Par_Xdb034 | Зона нечувствительности Заслонок (по CO2 или VOC) | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | PartsPerMillion | ReadWrite | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 161 | 10 | 1 | Зона нечувств. | заслонок(CO2 /VOC) | Зона нечувств. | заслонок(CO2 /VOC)
49 | 43 | Par_Xp034 | Зона пропорциональности Заслонок (по CO2 или VOC) | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | PartsPerMillion | ReadWrite | 10 | 9999 | 0 | 500 |  | 161 | 10 | 1 | Зона пропорц. | заслонок(CO2 /VOC) | Зона пропорц. | заслонок(CO2 /VOC)
50 | 44 | Par_Xt01 | Время интегрирования Основного нагревателя 1 | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 10 | 9999 | 0 | 300 |  | 81 | 5 | 1 | Время интегр. | Осн.нагрев.1 | Время интегр. | Осн.нагрев.1
51 | 45 | Par_Xt02 | Время интегрирования Основного нагревателя 2 | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 10 | 9999 | 0 | 300 |  | 81 | 5 | 1 | Время интегр. | Осн.нагрев.2 | Время интегр. | Осн.нагрев.2
52 | 46 | Par_Xt031 | Время интегрирования Заслонок (нагрев) | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 10 | 9999 | 0 | 60 |  | 81 | 5 | 1 | Время интегр. | заслонок(нагрев) | Время интегр. | заслонок(нагрев)
53 | 47 | Par_Xt032 | Время интегрирования Заслонок (охлаждение) | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 10 | 9999 | 0 | 60 |  | 81 | 5 | 1 | Время интегр. | заслонок(охлажд.) | Время интегр. | заслонок(охлажд.)
54 | 48 | Par_Xt033 | Время интегрирования Заслонок (осушение) | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 10 | 9999 | 0 | 60 |  | 81 | 5 | 1 | Время интегр. | заслонок(осушение) | Время интегр. | заслонок(осушение)
55 | 49 | Par_Xt034 | Время интегрирования Заслонок (по CO2 или VOC) | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 10 | 9999 | 0 | 60 |  | 81 | 5 | 1 | Время интегр. | заслонок(CO2 /VOC) | Время интегр. | заслонок(CO2 /VOC)
56 | 50 | Par_Xt04 | Время интегрирования Рекуператора (нагрев) | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 10 | 9999 | 0 | 300 |  | 81 | 5 | 1 | Время интегр. | рекупер.(нагрев) | Время интегр. | рекупер.(нагрев)
57 | 51 | Par_Xt05 | Время интегрирования Охладителя (на охл. или осушение) | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 10 | 9999 | 0 | 300 |  | 81 | 5 | 1 | Время интегр. | охладителя | Время интегр. | охладителя
58 | 52 | Par_Xt11 | Время интегрирования Предв.нагревателя | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 10 | 9999 | 0 | 60 |  | 81 | 5 | 1 | Время интегр. | предв.нагрев. | Время интегр. | предв.нагрев.
59 | 53 | Par_Xt12 | Время интегрирования Доп.нагревателя | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 10 | 9999 | 0 | 60 |  | 81 | 5 | 1 | Время интегр. | доп.нагрев. | Время интегр. | доп.нагрев.
60 | 54 | Par_Xt13 | Время интегрирования Скорость вент. | INT | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Seconds | ReadWrite | 10 | 9999 | 0 | 60 |  | 81 | 5 | 1 | Время интегр. | скорости вент. | Время интегр. | скорости вент.
61 | 1 | Par_As01 | Tsu для минимального открытия | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | 10.0 | Par_As02 | 0 | 10.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Темп.притока для | Мин.открытия | Темп.притока для | Мин.открытия
62 | 2 | Par_As02 | Tsu для максимального открытия | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | Par_As01 | 40.0 | 0 | 40.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Темп.притока для | Макс.открытия | Темп.притока для | Макс.открытия
63 | 3 | Par_Dd01 | Диапазон нейтральной зоны | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Bars | ReadWrite | 2.0 | 4.0 | 0 | 2.8 | 1 | 66 | 4 | 2 | Диапазон | нейтральной зоны | Диапазон | нейтральной зоны
64 | 4 | Par_Dd03 | Гистерезис ДНД | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Bars | ReadWrite | 0.5 | 9.0 | 0 | 1.5 | 1 | 66 | 4 | 2 | Гистерезис | ДНД | Гистерезис | ДНД
65 | 5 | Par_Dd04 | Гистерезис ДВД1 | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Bars | ReadWrite | 1.0 | 9.0 | 0 | 5.0 | 1 | 66 | 4 | 2 | Гистерезис | ДВД1 | Гистерезис | ДВД1
66 | 6 | Par_Dd05 | Гистерезис для СНК | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Bars | ReadWrite | 1.0 | 4.0 | 0 | 2.0 | 1 | 66 | 4 | 2 | Гистерезис | СНК | Гистерезис | СНК
67 | 7 | Par_Dd06 | Гистерезис для СБН | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Bars | ReadWrite | 1.0 | 4.0 | 0 | 2.0 | 1 | 66 | 4 | 2 | Гистерезис | СБН | Гистерезис | СБН
68 | 8 | Par_Dp03 | Макс. разница давл. и верхней границы нейтр. зоны для задержки | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Bars | ReadWrite | 1.0 | 9.0 | 0 | 4.0 | 1 | 66 | 4 | 2 | Шир. полосы модул. | времени перекл.вниз | Шир. полосы модул. | времени перекл.вниз
69 | 9 | Par_Dp05 | Макс. разница давл. и нижней границы нейтр.зоны для задержки | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Bars | ReadWrite | 1.0 | 9.0 | 0 | 4.0 | 1 | 66 | 4 | 2 | Шир. полосы модул. | времени перек.вверх | Шир. полосы модул. | времени перек.вверх
70 | 10 | Par_Ds01 | Уставка для нейтральной зоны | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Bars | ReadWrite | 6.0 | 10.0 | 0 | 7.6 | 1 | 66 | 4 | 2 | Уставка для | нейтральной зоны | Уставка для | нейтральной зоны
71 | 11 | Par_Ds03 | Уставка ДНД | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Bars | ReadWrite | 3.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 1 | 66 | 4 | 2 | Уставка | ДНД | Уставка | ДНД
72 | 12 | Par_Ds04 | Уставка ДВД1 | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Bars | ReadWrite | 25.0 | 40.0 | 0 | 38.0 | 1 | 66 | 4 | 2 | Уставка | ДВД1 | Уставка | ДВД1
73 | 13 | Par_Ds05 | Уставка для СНК | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Bars | ReadWrite | 3.0 | 22.0 | 0 | 10.0 | 1 | 66 | 4 | 2 | Уставка | СНК | Уставка | СНК
74 | 14 | Par_Ds06 | Уставка для СБН | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | Bars | ReadWrite | 15.0 | 20.0 | 0 | 17.0 | 1 | 66 | 4 | 2 | Уставка | СБН | Уставка | СБН
75 | 15 | Par_Gs01 | Макс. темп. наружного воздуха для расчета времени пуска КВУ | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | Par_Gs02 | 0.0 | 0 | -5.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Макс.t° наруж.возд. | для врем. пуска КВУ | Макс.t° наруж.возд. | для врем. пуска КВУ
76 | 16 | Par_Gs02 | Мин. темп. наружного воздуха для расчета времени пуска КВУ | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | -60.0 | Par_Gs01 | 0 | -25.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Мин.t° наруж.возд. | для врем. пуска КВУ | Мин.t° наруж.возд. | для врем. пуска КВУ
77 | 17 | Par_Rb10 | Диапазон изменения степени открытия байпаса пласт. рекуп. | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 2.0 | 5.0 | 0 | 3.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Диап.изм.степ.откр. | байп.пласт.рекуп. | Диап.изм.степ.откр. | байп.пласт.рекуп.
78 | 18 | Par_Rp08 | Гистерезис сравнения Tsu и Troom | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 1.0 | 5.0 | 0 | 2.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Гистер. сравнения | темп.помещ.и наруж. | Гистер. сравнения | темп.помещ.и наруж.
79 | 19 | Par_Sp011 | Уставка нагревателя шкафа | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | 0.0 | 15.0 | 0 | 7.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Уставка | нагревателя шкафа | Уставка | нагревателя шкафа
80 | 20 | Par_Tb10 | Зона пропорц. для ПИ-регулятора помещения (каскадный мастер) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 1.0 | 20.0 | 0 | 6.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона проп.PI-рег. | помещ.(каск.мастер) | Зона проп.PI-рег. | помещ.(каск.мастер)
81 | 21 | Par_Tb11 | Относительные границы для уставки регулятора Tsu | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 0.5 | 10.0 | 0 | 5.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Относит.границы для | уст.рег.темп.прит. | Относит.границы для | уст.рег.темп.прит.
82 | 22 | Par_Tb40 | Гистерезис комфортной зоны для ПИ-регулятора помещения. | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 0.1 | 4.0 | 0 | 1.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Гистер. комф.зоны | для PI-рег.помещ. | Гистер. комф.зоны | для PI-рег.помещ.
83 | 23 | Par_Td03 | Гистерезис (+-) перехода ЗИМА-ЛЕТО | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 1.0 | 3.0 | 0 | 2.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Гистерезис перехода | зима/лето | Гистерезис перехода | зима/лето
84 | 24 | Par_Ts01 | Нижняя граница Tout для выбора режима | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | 10.0 | 40.0 | 0 | 15.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Мин.наруж.темп. | для выбора режима | Мин.наруж.темп. | для выбора режима
85 | 25 | Par_Ts02 | Верхняя граница Tout для выбора режима | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | 16.0 | 30.0 | 0 | 22.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Макс.наруж.темп. | для выбора режима | Макс.наруж.темп. | для выбора режима
86 | 26 | Par_Ts10 | Основная уставка для ПИ-регулятора помещения | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | Par_Ts14 | Par_Ts15 | 0 | 25.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Уставка для PI- | регулят. помещения | Уставка для PI- | регулят. помещения
87 | 27 | Par_Ts14 | Минимальная абсолютная граница для уставки регулятора Tsu | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | 15.0 | Par_Ts15 | 0 | 15.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Мин.абс.гран. для | уст. рег.темп.прит. | Мин.абс.гран. для | уст. рег.темп.прит.
88 | 28 | Par_Ts15 | Максимальная абсолютная граница для уставки регулятора Tsu | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | Par_Ts14 | 40.0 | 0 | 40.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Макс.абс.гран. для | уст. рег.темп.прит. | Макс.абс.гран. для | уст. рег.темп.прит.
89 | 29 | Par_Ts16 | Независимая уставка масштабирования для абсолютного режима. | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | Par_Ts14 | Par_Ts15 | 0 | 40.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Уставка масштаб. | независимая | Уставка масштаб. | независимая
90 | 30 | Par_Wd02 | Гистерезис для уставки режима зима/лето | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesKelvin | ReadWrite | 1.0 | 5.0 | 0 | 2.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Гистерезис для уст. | зима/лето | Гистерезис для уст. | зима/лето
91 | 31 | Par_Wp01 | Пропорциональная зона для регулятора Tw | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesKelvin | ReadWrite | 1.0 | 10.0 | 0 | 5.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Пропорц. зона | регулятора Tw | Пропорц. зона | регулятора Tw
92 | 32 | Par_Wp03 | Темп снижения уставки. 1K/10s | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Темп снижения | уставки (1K/10s) | Темп снижения | уставки (1K/10s)
93 | 33 | Par_Ws01 | Уставка для регулятора Tw | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | 5.0 | 90.0 | 0 | 25.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Уставка | регулятора Tw | Уставка | регулятора Tw
94 | 34 | Par_Ws02 | Уставка режима зима/лето | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | -20.0 | 20.0 | 0 | 6.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Уставка режима | зима/лето | Уставка режима | зима/лето
95 | 35 | Par_Ws03 | Мин. наружная температура при максимальной уставке предпрогрева | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | -50.0 | Par_Ws02 | 0 | -30.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Мин.наруж.темп. при | Макс.уст.предпрогр. | Мин.наруж.темп. при | Макс.уст.предпрогр.
96 | 36 | Par_Ws04 | Мнимальная уставка предпрогрева | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | Par_Ws01 | 90.0 | 0 | 25.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Мин.уставка | предпрогрева | Мин.уставка | предпрогрева
97 | 37 | Par_Ws05 | Максимальная уставка предпрогрева | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | Par_Ws01 | 90.0 | 0 | 90.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Макс.уставка | предпрогрева | Макс.уставка | предпрогрева
98 | 38 | Par_Ws06 | Нижняя граница температуры активной защиты от замерзания | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | 2.0 | Par_Ws08 | 0 | 6.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Мин.граница темп. | актив.защ.от замерз | Мин.граница темп. | актив.защ.от замерз
99 | 39 | Par_Ws07 | Темп. начала превентивных действий акт. защиты от замерзания | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | Par_Ws08 | 20.0 | 0 | 12.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Темп. начала | актив.защ.от замерз | Темп. начала | актив.защ.от замерз
100 | 40 | Par_Ws08 | Темп. оконч. превентивных действий акт. защиты от замерзания | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DegreesCelsius | ReadWrite | Par_Ws06 | Par_Ws07 | 0 | 8.0 | 1 | 18 | 1 | 2 | Темп. оконч. | актив.защ.от замерз | Темп. оконч. | актив.защ.от замерз
101 | 41 | Par_Xp01 | Зона пропорциональности Основного нагревателя 1 | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 1.0 | 20.0 | 0 | 7.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона пропорц. | Осн.нагрев.1 | Зона пропорц. | Осн.нагрев.1
102 | 42 | Par_Xp02 | Зона пропорциональности Основного нагревателя 2 | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 1.0 | 20.0 | 0 | 7.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона пропорц. | Осн.нагрев.2 | Зона пропорц. | Осн.нагрев.2
103 | 43 | Par_Xp031 | Зона пропорциональности Заслонок (нагрев) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 1.0 | 20.0 | 0 | 3.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона пропорц. | заслонок(нагрев) | Зона пропорц. | заслонок(нагрев)
104 | 44 | Par_Xp032 | Зона пропорциональности Заслонок (охлаждение) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 1.0 | 20.0 | 0 | 3.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона пропорц. | заслонок(охлажд.) | Зона пропорц. | заслонок(охлажд.)
105 | 45 | Par_Xp033 | Зона пропорциональности Заслонок (осушение) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 1.0 | 100.0 | 0 | 10.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона пропорц. | заслонок(осушение) | Зона пропорц. | заслонок(осушение)
106 | 46 | Par_Xp04 | Зона пропорциональности Рекуператора (нагрев) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 1.0 | 20.0 | 0 | 6.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона пропорц. | рекупер.(нагрев) | Зона пропорц. | рекупер.(нагрев)
107 | 47 | Par_Xp05 | Зона пропорциональности Охладителя (на охл. или осушение) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 1.0 | 20.0 | 0 | 5.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона пропорц. | охладителя | Зона пропорц. | охладителя
108 | 48 | Par_Xp11 | Зона пропорциональности Предв.нагревателя | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 1.0 | 20.0 | 0 | 3.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона пропорц. | предв.нагрев. | Зона пропорц. | предв.нагрев.
109 | 49 | Par_Xp12 | Зона пропорциональности Доп.нагревателя | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 1.0 | 20.0 | 0 | 3.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона пропорц. | доп.нагрев. | Зона пропорц. | доп.нагрев.
110 | 50 | Par_Xp13 | Зона пропорциональности Скорость вент. | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 1.0 | 20.0 | 0 | 3.0 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона пропорц. | скорости вент. | Зона пропорц. | скорости вент.
111 | 51 | Par_Xdb01 | Зона нечувствительности Основного нагревателя 1 | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 0.0 | 20.0 | 0 | 0.1 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона нечувств. | Осн.нагрев.1 | Зона нечувств. | Осн.нагрев.1
112 | 52 | Par_Xdb02 | Зона нечувствительности Основного нагревателя 2 | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 0.0 | 20.0 | 0 | 0.1 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона нечувств. | Осн.нагрев.2 | Зона нечувств. | Осн.нагрев.2
113 | 53 | Par_Xdb031 | Зона нечувствительности Заслонок (нагрев) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 0.0 | 20.0 | 0 | 0.1 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона нечувств. | заслонок(нагрев) | Зона нечувств. | заслонок(нагрев)
114 | 54 | Par_Xdb032 | Зона нечувствительности Заслонок (охлаждение) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 0.0 | 20.0 | 0 | 0.1 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона нечувств. | заслонок(охлажд.) | Зона нечувств. | заслонок(охлажд.)
115 | 55 | Par_Xdb033 | Зона нечувствительности Заслонок (осушение) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 0.0 | 20.0 | 0 | 0.1 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона нечувств. | заслонок(осушение) | Зона нечувств. | заслонок(осушение)
116 | 56 | Par_Xdb04 | Зона нечувствительности Рекуператора (нагрев) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 0.0 | 20.0 | 0 | 0.1 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона нечувств. | рекупер.(нагрев) | Зона нечувств. | рекупер.(нагрев)
117 | 57 | Par_Xdb05 | Зона нечувствительности Охладителя (на охл. или осушение) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 0.0 | 20.0 | 0 | 0.1 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона нечувств. | охладителя | Зона нечувств. | охладителя
118 | 58 | Par_Xdb11 | Зона нечувствительности Предв.нагревателя | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 0.0 | 20.0 | 0 | 0.1 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона нечувств. | предв.нагрев. | Зона нечувств. | предв.нагрев.
119 | 59 | Par_Xdb12 | Зона нечувствительности Доп.нагревателя | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 0.0 | 20.0 | 0 | 0.1 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона нечувств. | доп.нагрев. | Зона нечувств. | доп.нагрев.
120 | 60 | Par_Xdb13 | Зона нечувствительности Скорость вент. | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | DeltaDegreesKelvin | ReadWrite | 0.0 | 20.0 | 0 | 0.1 | 1 | 34 | 2 | 2 | Зона нечувств. | скорости вент. | Зона нечувств. | скорости вент.
121 | 61 | Par_Xrs01 | Скорость выхода на уставку Основного нагревателя 1 | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Скорость уставки | Осн.нагрев.1 | Скорость уставки | Осн.нагрев.1
122 | 62 | Par_Xrs02 | Скорость выхода на уставку Основного нагревателя 2 | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Скорость уставки | Осн.нагрев.2 | Скорость уставки | Осн.нагрев.2
123 | 63 | Par_Xrs031 | Скорость выхода на уставку Заслонок (нагрев) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Скорость уставки | заслонок(нагрев) | Скорость уставки | заслонок(нагрев)
124 | 64 | Par_Xrs032 | Скорость выхода на уставку Заслонок (охлаждение) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Скорость уставки | заслонок(охлажд.) | Скорость уставки | заслонок(охлажд.)
125 | 65 | Par_Xrs033 | Скорость выхода на уставку Заслонок (осушение) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Скорость уставки | заслонок(осушение) | Скорость уставки | заслонок(осушение)
126 | 66 | Par_Xrs034 | Скорость выхода на уставку Заслонок (по CO2 или VOC) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Скорость уставки | заслонок(CO2 /VOC) | Скорость уставки | заслонок(CO2 /VOC)
127 | 67 | Par_Xrs04 | Скорость выхода на уставку Рекуператора (нагрев) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Скорость уставки | рекупер.(нагрев) | Скорость уставки | рекупер.(нагрев)
128 | 68 | Par_Xrs05 | Скорость выхода на уставку Охладителя (на охл. или осушение) | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Скорость уставки | охладителя | Скорость уставки | охладителя
129 | 69 | Par_Xrs11 | Скорость выхода на уставку Предв.нагревателя | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Скорость уставки | предв.нагрев. | Скорость уставки | предв.нагрев.
130 | 70 | Par_Xrs12 | Скорость выхода на уставку Доп.нагревателя | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Скорость уставки | доп.нагрев. | Скорость уставки | доп.нагрев.
131 | 71 | Par_Xrs13 | Скорость выхода на уставку Скорость вент. | REAL | Var | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | NoUnits | ReadWrite | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Скорость уставки | скорости вент. | Скорость уставки | скорости вент.