## Slide 1: Проверка и доработка таблицы ModBus

## Slide 2: Вкладки:
Coils – список имен дискретных переменных с управлением
DiscreteInputs - список имен дискретных переменных только для чтения
InputRegisters – список имен переменных только для чтения (переменные могут занимать 2 байта, помечены цифрой 2 справа)
HoldingRegisters - список имен переменных с управлением (переменные могут занимать 2 байта, помечены цифрой 2 справа)
GlobalVariables – экспортированная таблица xml из c.suite
Separation – список переменных уникальных для модели установки
ModBus_map_All – карта Modbus со всеми переменными
ModBus_map_POOL – карта Modbus для бассейнов
ModBus_map_DLE – карта Modbus для бесканальных установок

## Slide 3: Что необходимо сделать:
Проверить все наименования переменных
Проверить значения по умолчанию, минимальны и максимальные значения
Проверить правильность адресов
Сохранить в word/pdf с добавлением титульного листа

## Slide 4: Проверка наименований:
На вкладках ModBus_map_* в столбце “A” наименования должны описывать переменные из столбца “H” (не печатаются).
Наименования параметров берутся из документа Universal_Параметры вкладка Parameters.
Остальные смотреть в GlobalVariables:

## Slide 5: Проверка адресов:
Адрес в ModBus_map_* должен соответствовать адресу из столбца “B” соответствующей таблицы (Coil в Coils и т.д.)
Массивы (переменные типа Variable[1]) записываются в виде “6..35”, где 6 - адрес Variable[1], а 35 – адрес Variable[30]

## Slide 6: Проверка типов переменных:
Для Coils и DiscreteInputs тип переменной всегда BOOL.
Для остальных возможны значения: REAL, USINT, UDINT, INT, UINT.

## Slide 7: Проверка мин., макс., знач.по умолч.:
Для Coils и DiscreteInputs может быть false или true.
Для аналоговых входов – прочерки, для аналоговых выходов 0.0 – 10.0 В

## Slide 8: Структуры:
Структуры переменных имеют вид: Var1.Var2.Var3
Теряют в наименованиях слова.
Необходимо:
  в GlobalVariables найти Var1, проверить столбец Comment
  затем в этой же строке найти Var 2, если к нему нет Comment, то нужно найти его DataType и взять Comment оттуда
  затем найти Var3 и взять его Comment
  Все комментарии поместить в Наименование.

## Slide 9: Проверка недостающих или лишних переменных:
Если не хватает переменной (на странице Coils и др. переменная есть, а в таблице нет), то необходимо добавить в соответствующую таблицу (кроме тех что в Separate!)
Дублирующиеся переменные нужно убрать. (только с обязательным сравнением адресов!)